İNVERTERLER

- PV’ler DC gerilim ürettiğinden  ,  AC gerilimi için İNVERETER ihtşyacı vardır.

- Genel olarak DC akımı AC akıma çeviren cihazlara İNVERTER denir.

- Şebeke destekli sistemlerde kullanılan inverterler ile şebekeden bağımsız sistemlerde kullanılan inverterler farklılık gösterir.

- Şebekeden bağımsız sistemlerde kullanılan İNVERTERLERE  ada tipi           (island  or battery based)  inverter denir.

Şebekeden bağımsız sistemlerdeki  inverter özellikleri ;

- Tam sinüs eğrisi vermeli ( bu özellik endüktif yüklerde çok önemlidir)

- Sabit AC gerilimi  ve frekans çıkışı olmalı

- DC giriş  gerilimi aralığı akülerin boş ve doluluk durumuna  göre  uygun aralıkta olmalıdır.

- Yüklerin çalıştırılmasında  meydana gelecek kalkış  akımlarından etkilenmemeli

- Maksimum yükte  yüksek  verimle  çalişmalı

- Elektromanyetik parazitlerden etkilenmemeli

- Stand-by  modunda fazla güç  harcamamalı

- Bağımsız bir sistemde birden fazla inverter kullanılabilir. Bu durumda seçilecek inverterler birbiri  ile paralel ve senkronize bir şekilde çalışması için  master-slave  set up özellikli olmalıdır.

- Buradaki amaç büyük sistemlerde güç güvenliğinin  sağlanması ve bir inverteri maksimum kapasitede çalıştırılmasını önleyerek  sistemin veriminin artırılmasıdır.

- Master inverter genelde tüm yüklerin ihtiyacını karşılamaya çalışırken , slave inverter ihtiyaç duyulduğu zaman devreye girer.

www.beaconpower.com    www.pvpowered.com   www.mastervolt.com

PV SİSTEM TASARIMI

Bir PV sistemi   tasarlarken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar aşağıdaki gibidir;

- Modül yüzeyine gelen güneş enerjisi ne kadardır?

- Günlük KWh cinsinden enerji ihtiyacı ne kadardır?

- Yükün günlük  profili nasıl oluşur ?

  - Yükün ortalama gücü ( w) nedir?

  - Yükün maksimum gücü ( w) nedir?

- Çalışma gerilimi ne olacak?

- Ne kadar  enerji depolamaya ihtiyaç vardır?

→ Tasarımda bu sorular net olarak hesaplanmalı ve ona göre tasarım yapılmalıdır.

GELEN GÜNEŞ ENERJİSİ

- Modüller daha çok ışınım  almak için eğimli yerleştirilirler. Bu eğim ülkeden ülkeye ve yerden yere değişiklik gösterebilir.

- Herhangi  bir yer için ışınım ölçümü genellikle yatay yüzeyde yapılır. Yatay yüzeye gelen ışınım modül yüzeyine dönüştürülebilir.

- Herzaman  için ışınım yüzeye dik açı ile gelmesi tasarlanmalıdır. Dik açı ile gelmesi yansımanın azaltılması  ve maksimum ışınımı alınabilmesi için önemlidir.

- Isı ise herzaman dezavantajlı   bir faktör olup , PV yüzey ısısının düşürülmesi verimliliği artıran bir uygulamadır.

- Verimlilik ;  Gelen güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülme oranı

Labaratuvar  şartlarında   ~  20%

Gerçek ortamda  ~  ( 15 – 16 ) %

PİK SAAT – KAVRAMI

- 1000W / m2  sabit ışınım şiddetinde , günlük toplam  güneş  radrasyonuna eşit bir enerjiyi elde edebilmek için gereken süreye denir.

GELEN GÜNEŞ ENERJİSİ

- İspanya – barcelona  datası

- 60º  eğimli yüzey

YÜKÜN ENERJİ GEREKSİNİMİ

- Bir gün boyunca gereken toplam enerji KWh  olarak  hesaplanır.

- AC ve DC yükler ayrı ayrı hesaba  katılmalıdır. Çünkü verimler farklıdır.

- Herbir yük için ortalama  güç ve ortalama çalışma saatleri hesaplanır ve verimler de  hesaba katılarak toplam günlük  enerji ihtiyacı elde edilir.

- Hesaplanacak enerji miktarına belirli bir oranda  artış yapılması ,sistem verimliliği kayıplarının telafi edilmesinde önemlidirç

DC VE AC TİP  GECE/GÜNDÜZ  YÜKLERİNDE VERİMLER